## Sheet1
湖南启泰传感科技有限公司QTC401-L终端产品通信协议
终端往服务器端发数据
协议内容 | 功能码 | 公司 | 地址 | 压力数据 | 温度数据 | 电量数据 | 累计流量数据 | 信号强度 | 告警数据 |  | 包尾 | 服务器接受成功返回值
数值 | 56 | QT | 00025 | 0256 | 226 | 99 | 0002863 | 18 | 011 |  | \n (固定) | 成功：QTok\n 失败：QTerror\n
ASCII码位数 | 2位/无小数 | 2位/无小数 | 5位/无小数 | 4位/3位小数 | 3位/1位小数 | 2位/无小数 | 整数5位/2位小数(总共长度7位) | 2位 | 3位
数据解释 | 包头：往服务器发数据 | 启泰 | 终端编号：25# | 压力值0.256MPa | 温度为22.6℃ | 电池电量99% | 流量数据00028.63m³ | 信号强度18DB | 位表示如下： |  |  | 成功：QTok\n 失败：QTerror\n
示例 | 56HD000220168222990002002120010A | [7 empty] | Bit0 | 低水压
解释 | 解释：56（功能码）QT（公司代码）00022（终端编号地址）0168（压力值）222（温度值）99（电池电量）0002002（流量值含两位小数）12（信号强度）001（告警位）\n(包尾) | [7 empty] | Bit1 | 高水压 |  | 累计流量格式：累计流量为7位，其中5位整数，两位小数，如下报文所示中:0001234显示为00012.34
远程心跳时间设置（服务器端配置终端发送） |  |  |  | 示例：570025200A 解释：表示设置的心跳时间为2520分钟向服务器发送一次数据 |  |  |  | 终端配置返回 | Bit2 | 漏水/取水
协议内容 | 包头 | 心跳时间（Min） | 包尾 |  |  |  |  | 成功：QTok\n 失败：QTerror\n | Bit3 | 低温
数值 | 57 | 000360 | \n | [5 empty] | Bit4 | 高温
ASCII码位数 | 2位/无小数 | 6位 | 1位 | [5 empty] | Bit5 | 倾斜 |  | 报文：
数据解释 | 功能码 | 360分钟 | 结束码 | [5 empty] | Bit6 | 震动 |  | 56JD00001000021199000123410101
远程IP及端口设置（服务器端配置终端发送） |  |  |  | 示例：58118.50.119.238,123060A 解释：表示更改设置IP为：118.50.119.238设置端口为：12306 |  |  |  | 终端配置返回 | Bit7 | 低电量
协议内容 | 包头 | 心跳时间（Min） | 包尾 |  |  |  |  | 成功：QTok\n 失败：QTerror\n | Bit8 | 传感器故障
数值 | 58 | 118.50.119.238,12306 | \n | [5 empty] | Bit9 | 预留
ASCII码位数 | 2位/无小数 | 21位 | 1位 | [5 empty] | Bit10 | 负温标志
数据解释 | 功能码 | IP及端口 | 结束码 | [5 empty] | Bit11 | 预留
备注：1、水压上下阀值设置不在终端中执行，如客户有需求平台需要支持此功能；2、流量精度校正需要平台执行，目前精度修正方案暂时未定，需要平台预留相关数据接口；3、上法兰目前不支持流量数据采集。
4、终端产品目前分三大类：1、上法兰：QTC401A（整机）与QTC401B（组件供金鼎）；2、下法兰：QTC403-L（带流量采集）与QTC403（无流量采集）；3、无线压力表：QTC405