## 室外消防监测终端
室外消防监测终端通信协议
功能码 | 公司代号 | 年份 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 报警信息 | 版本号 | 结束码
2byte | 2byte | 2byte | 7byte | 4byte | 3byte | 2byte | 4byte | 2byte | 1byte
协议数据包解释
字段 | 说明
功能码 | 用于区分其他功能代码，03表示上传监测数据
公司代号 | 用于区分卖给不同公司的产品
产品编号 | 年份+终端ID，年份用于区分制造年份，终端ID用于区分不同终端
压力数据 | 数据除以1000即为当前压力值，单位为MPa
温度数据 | 数据除以10即为当前温度，单位为℃
电池电量 | 电池 的剩余电量，单位为%
报警信息 | 报警详情见下表
版本号 | 协议版本
结束码 | \n
报警信息详解
状态 | 功能 | [6 empty] | 正常 | 报警
16 | 预留 | [6 empty] | 0 | 1
15 | 预留 | [6 empty] | 0 | 1
14 | 预留 | [6 empty] | 0 | 1
13 | 预留 | [6 empty] | 0 | 1
12 | 信号低报警 | [6 empty] | 0 | 1
11 | 负温标志 | [6 empty] | 0 | 1
10 | 水质报警 | [6 empty] | 0 | 1
9 | 压力传感器报警 | [6 empty] | 0 | 1
8 | 电量 | [6 empty] | 0 | 1
7 | 振动 | [6 empty] | 0 | 1
6 | 倾斜 | [6 empty] | 0 | 1
5 | 高温 | [6 empty] | 0 | 1
4 | 低温 | [6 empty] | 0 | 1
3 | 漏水/取水 | [6 empty] | 0 | 1
2 | 高水压 | [6 empty] | 0 | 1
1 | 低水压 | [6 empty] | 0 | 1
报警示例 |  |  |  | 指令 | 告警信息
0000 | 0010 | 1000 | 0000 | 0280 | 水质与电量同时报警
示例
功能码 | 公司代号 | 年份 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 报警信息 | 版本号 | 结束码
03 | QT | 20 | 0000001 | 0015 | 229 | 49 | 0081 | V1 | \n
03表示上报监测数据 | 客户标志位为QT | 终端于2020年制造 | 终端地址编号为0000001 | 水压数据为0.015MPa | 水温数据为22.9℃ | 电池剩余电量49% | 电量与低水压同时告警 | 协议版本为第一代 | \n表示结束

## 室内消防监测终端
室内消防监测终端通信协议
功能码 | 公司代号 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 累计流量 | 导电率 | 信号强度 | 告警位 | 结束码
2byte | 2byte | 5byte | 4byte | 3byte | 2byte | 5byte | 2byte | 2byte | 3byte | 1byte
协议数据包解释
字段 | 说明
功能码 | 用于区分其他功能代码，56表示上传监测数据
公司代号 | 用于区分卖给不同公司的产品
终端ID | 终端ID用于区分不同终端
压力数据 | 数据除以1000即为当前压力值，单位为MPa
温度数据 | 数据除以10即为当前温度，单位为℃
电池电量 | 电池的剩余电量，单位为%
累计流量 | 自使用以来通过该消防栓监测终端的水体积的累积数据，单位为m3
导电率 | 水质
信号强度 | 天线的信号强度，单位为db
告警位 | 报警详情见下表
结束码 | \n
报警信息详解
状态 | 功能 | [7 empty] | 正常 | 报警
12 | 信号低报警 | [7 empty] | 0 | 1
11 | 负温标志 | [7 empty] | 0 | 1
10 | 水质报警 | [7 empty] | 0 | 1
9 | 压力传感器报警 | [7 empty] | 0 | 1
8 | 电量 | [7 empty] | 0 | 1
7 | 振动 | [7 empty] | 0 | 1
6 | 倾斜 | [7 empty] | 0 | 1
5 | 高温 | [7 empty] | 0 | 1
4 | 低温 | [7 empty] | 0 | 1
3 | 漏水/取水 | [7 empty] | 0 | 1
2 | 高水压 | [7 empty] | 0 | 1
1 | 低水压 | [7 empty] | 0 | 1
报警示例 |  |  | 指令 |  | 告警信息
1000 | 1000 | 0000 | 880 |  | 信号强度与电量同时报警
示例
功能码 | 公司代号 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 累计流量 | 导电率 | 信号强度 | 告警位 | 结束码
56 | QT | 00001 | 0011 | 259 | 77 | 00079 | 74 | 15 | 081 | 1byte
56表示上报监测数据 | 客户标志位为QT | 终端地址编号为00001 | 水压数据为0.011MPa | 水温数据为25.9℃ | 电池剩余电量77% | 流量累计到7.9m3 | 水质导电率为7.4S/m | 天线的信号强度为15db | 电量与低水压同时告警 | \n表示结束

## 带流量消防监测终端
室内消防监测终端通信协议
3.1 终端上传监测数据协议包
功能码 | 公司代号 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 累计流量 | 导电率 | 信号强度 | 告警位 | 结束码
2byte | 2byte | 5byte | 4byte | 3byte | 2byte | 5byte | 2byte | 2byte | 3byte | 1byte
3.1.1 协议数据包解释
字段 | 说明
功能码 | 用于区分其他功能代码，56表示上传监测数据
公司代号 | 用于区分卖给不同公司的产品
终端ID | 终端ID用于区分不同终端
压力数据 | 数据除以1000即为当前压力值，单位为MPa
温度数据 | 数据除以10即为当前温度，单位为℃
电池电量 | 电池的剩余电量，单位为%
累计流量 | 自使用以来通过该消防栓监测终端的水体积的累积数据，单位为m3
导电率 | 水质
信号强度 | 天线的信号强度，单位为db
告警位 | 报警详情见下表
结束码 | \n
3.1.2 报警信息详解
状态 | 功能 | [7 empty] | 正常 | 报警
12 | 信号低报警 | [7 empty] | 0 | 1
11 | 负温标志 | [7 empty] | 0 | 1
10 | 水质报警 | [7 empty] | 0 | 1
9 | 压力传感器报警 | [7 empty] | 0 | 1
8 | 电量 | [7 empty] | 0 | 1
7 | 振动 | [7 empty] | 0 | 1
6 | 倾斜 | [7 empty] | 0 | 1
5 | 高温 | [7 empty] | 0 | 1
4 | 低温 | [7 empty] | 0 | 1
3 | 漏水/取水 | [7 empty] | 0 | 1
2 | 高水压 | [7 empty] | 0 | 1
1 | 低水压 | [7 empty] | 0 | 1
报警示例 |  |  | 指令 |  | 告警信息
1000 | 1000 | 0000 | 880 |  | 信号强度与电量同时报警
3.1.3 示例
功能码 | 公司代号 | 终端ID | 压力数据 | 温度数据 | 电池电流 | 累计流量 | 导电率 | 信号强度 | 告警位 | 结束码
56 | QT | 00001 | 0011 | 259 | 77 | 00079 | 74 | 15 | 081 | 1byte
56表示上报监测数据 | 客户标志位为QT | 终端地址编号为00001 | 水压数据为0.011MPa | 水温数据为25.9℃ | 电池剩余电量77% | 流量累计到7.9m3 | 水质导电率为7.4S/m | 天线的信号强度为15db | 电量与低水压同时告警 | \n表示结束
3.2 服务器端修改终端心跳时间
功能码 | 预留 | 心跳时间 | [7 empty] | 结束码
2byte | 2byte | 4byte | [7 empty] | 2byte
3.2.1 协议数据包解释
字段 | 说明
功能码 | 用于区分其他功能代码，57表示修改终端心跳时间
预留 | 固定为00
心跳时间 | 终端间隔指定时长向服务器端上传监测数据，单位为min
结束码 | 0A
3.2.2 示例
功能码 | 预留 | 心跳时间 | [7 empty] | 结束码
57 | 00 | 0120 | [7 empty] | 0A
57表示修改终端心跳时间 | 00 | 终端间隔120分钟向服务器端上传监测数据 | [7 empty] | 0A表示结束
3.2.3 终端响应指令
序号 | 指令 |  |  |  | 说明
1 | 57ok\n |  |  |  | 修改心跳时间成功
2 | 57error\n |  |  |  | 修改心跳时间失败
3.3 服务器端修改终端IP地址和端口
功能码 | IP地址 |  |  |  |  | 服务端口 |  |  |  | 结束码
2byte | 不定长 |  |  |  |  | 不定长 |  |  |  | 2byte
3.3.1 协议数据包解释
字段 | 说明
功能码 | 用于区分其他功能代码，58表示修改终端IP地址和服务端口
IP地址 | 终端上传监测数据的服务器地址，例如：103.46.128.43
服务端口 | 终端上传监测数据的服务器端口细腻些，例如：7930
结束码 | 0A
3.3.2 示例
功能码 | IP地址 |  |  |  |  | 服务端口 |  |  |  | 结束码
58 | 103.46.128.43 |  |  |  |  | 41972 |  |  |  | 0A
58表示修改终端IP地址和服务端口 | 新的接收终端监测数据的服务器端IP地址为103.46.128.43 |  |  |  |  | 新的接收终端监测数据的服务器端口为41972 |  |  |  | 0A表示结束
3.3.3 终端响应指令
序号 | 指令 |  |  |  | 说明
1 | 58ok\n |  |  |  | 修改IP地址和端口成功
2 | 58error\n |  |  |  | 修改IP地址和端口失败